КОРПУСИ МЕТАЛЕВІ ЩМП-х-0 ПХЛ3 IP31

Паспорт

1 Призначення та сфера застосування

1.1 Корпуси металеві ЩМП-х-0 (далі - металокорпуси) призначені для подальшої збірки низьковольтних електрощитів розподільного типу.

За вимогами безпеки металокорпуси відповідають «Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання», ДСТУ EN 62208.

1.2 Металокорпуси повинні встановлюватися у приміщеннях з не вибухонебезпечним середовищем, що не містить струмопровідного пилу та хімічно активних речовин.

1.3 Приклад розшифровування структури умовного позначення металокорпусу:

| ЩМП – 1 – 0 ПХЛ3 IP31 |  |
| --- | --- |
|  | щит з монтажною панеллю; габарит металокорпусу; |
|  | номер модифікації; |
|  | кліматичне виконання (помірне); |
|  | ступінь захисту згідно ДСТУ EN 60529 |

2 Технічні характеристики

2.1 Основні технічні характеристики наведені в таблиці 1 та на рисунку 1. 2.2 Розташування та розмір простору, що захищається відповідають габаритним розмірам корпусу.

Характеристики, що характеризують здатність розсіювати теплову енергію, представлені в таблиці 2.

Таблиця1

| Технічні характеристики | Виконання металокорпусу ЩМП ПХЛ3 IP31 |
| --- | --- |
|  | ЩМП-1-0 | ЩМП-2-0 | ЩМП-3-0 | ЩМП-4-0 | ЩМП-5-0 | ЩМП-6-0 | ЩМП-7-0 |
| Номінальний струм металокорпусу, не більше, А | 630 |
| Максимальне статичне навантаження на двері оболонку | 10/20 | 10/35 | 10/45 | 10/60 | 15/85 | 15/120 | 15/150 |
| Ступінь захисту від механічного впливу згідно ДСТУ ІЕС 62262 | ІК08 |
| Розташування ввідних отворів | знизу |
| Ремонтопридатність | неремонтопридатні |
| Габаритні розміри корпусу, мм | висота | 395 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1320 |
|  | ширина | 310 | 400 | 500 | 650 | 650 | 750 | 750 |
|  | глибина | 220 | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Кількість ввідних отворів, шт. | 11 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Маса (нетто) ± 5%, кг | 6,0 | 9,1 | 13,6 | 21,1 | 27,0 | 42,5 | 46,2 |

Таблиця 2

| Модель корпусу | Втрата ефективної потужності, Вт | Δt0,5 | Δt0,75 | Δt1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩМП-1-0 ПХЛ3 IP31 | 80 | 40 | – | 49 |
| ЩМП-2-0 ПХЛ3 IP31 | 112 | 40 | – | 49 |
| ЩМП-3-0 ПХЛ3 IP31 | 155 | 40 | – | 49 |
| ЩМП-4-0 ПХЛ3 IP31 | 250 | 40 | 48 | 55 |
| ЩМП-5-0 ПХЛ3 IP31 | 310 | 40 | 48 | 57 |
| ЩМП-6-0 ПХЛ3 IP31 | 360 | 40 | 49 | 58 |
| ЩМП-7-0 ПХЛ3 IP31 | 410 | 40 | 50 | 60 |

| 3 Комплектність 3.1 Комплект поставки наведено у таблиці 3. Таблиця 3 Найменування ЩМП-х-0 УХЛ3 ІР31 Корпус металевий, шт. 1 Гайка фланцева М6, шт. 2 Шайба 6.019, шт. 2 Провід заземлення, шт. 1 Знак «Обережно! Електрична напруга», шт. 1 Знак «Заземлення», шт. 2 Паспорт, прим. 1 Упаковка, шт. 1 |  |
| --- | --- |

### 4	Склад

4.1	Корпус являє собою зварну металеву оболонку з полімерним захисним покриттям.

4.2 Дверцята корпусу замикаються на замок.

4.3 Всередині корпусу встановлено монтажну панель.

4.4 На задній стінці виконані отвори для навішування на стіну.

### 5	Вимоги безпеки

5.1	Основний захист забезпечує оболонка, яка за нормальних умов виключає контакт з небезпечними частинами, що знаходяться під напругою, і є частиною кола захисту.

5.2	Безперервність кола захисту від ураження електричним струмом забезпечується надійним контактом між частинами шафи та приєднанням шафи до захисного провідника.

5.3	Перевірку кола захисту має провести виробник низьковольтного комплектного пристрою.

5.4	Усі роботи з монтажу низьковольтного комплектного пристрою (НКП) повинні здійснюватися спеціально навченим персоналом відповідно до вимог нормативно-технічної документації в галузі електротехніки.

### 6	Вказівки щодо монтажу

6.1	Відкрити дверцята корпусу та зняти монтажну панель, відвернувши кріпильні гайки.

6.2 Зачистити до основного металу і покрити нейтральним мастилом контактні майданчики заземлюючих шпильок.

6.3 Наклеїти знаки заземлення всередині корпусу поруч із заземлюючими шпильками.

6.4 Встановити необхідну електроапаратуру та комплектуючі на монтажну панель та корпус.

6.5 Встановити електрощит на місці експлуатації та надійно закріпити його.

6.6 Встановити монтажну панель зі змонтованим обладнанням назад у корпус.

6.7 Підключити вхідні та відхідні провідники.

6.8 Наклеїти на двері знак «Обережно! Електрична напруга».

6.9 Закрити дверцята щита на ключ.

### 7	Заходи щодо виявлення несправності

7.1	У разі виявлення несправності негайно припинити експлуатацію виробу.

7.2 При виявленні несправності під час гарантійного строку необхідно звернутися до продавця або в організацію:

УКРАЇНА

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ

УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Київська область,

Києво-Святошинський район,

м. Вишневе, вул. Київська, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

www.uek.com.ua

7.3 При виявленні несправності після гарантійного строку необхідно зробити заміну на подібний виріб з тими ж або поліпшеними характеристиками.

### 8	Умови експлуатації

8.1	В закритих приміщеннях з природною вентиляцією, що не містить струмопровідного пилу і хімічно активних речовин, з невибухонебезпечним середовищем.

8.2 Температура повітря навколишнього середовища від мінус 60 до плюс 40 °С.

8.3 Відносна вологість середньорічного значення 75 % за температури плюс 15 °С. Допускається вологість 98 % за температури плюс 25 °С.

### 9	Умови транспортування та зберігання

9.1	Транспортування та зберігання виробу здійснюється в упаковці виробника, що забезпечує захист від механічних пошкоджень, забруднення, попадання вологи та прямого сонячного світла, при температурі навколишнього повітря від мінус 50 до плюс 50 °С.

9.2 Транспортування металокорпусів може здійснюватися будь-яким видом критого транспорту.

9.3 Зберігання металокорпусів повинне здійснюватися в закритих приміщеннях, параметри відносної вологості ті ж, що і при експлуатації металокорпусів.

10	Утилізація

10.1	Після виведення з експлуатації виріб утилізується як металевий брухт, згідно чинного законодавства України.

### 11	Гарантійні зобов'язання

11.1	Гарантійний строк експлуатації корпусу - 3 роки з дня продажу за умови дотримання споживачем умов експлуатації, зберігання, транспортування та монтажу.

11.2 Строк служби корпусу 15 років. Після закінчення строку служби виріб не становить небезпеки для здоров'я та навколишнього середовища.

11.3 У період гарантійних зобов'язань та у разі виникнення претензій звертатися до продавця або в організацію:

УКРАЇНА

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ

УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Київська область,

Києво-Святошинський район,

м. Вишневе, вул. Київська, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

www.uek.com.ua